PROJEKT ZAWIERA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. 	Podstawa opracowania.

1.2. 	Cel i zakres opracowania.

1.3. 	Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

1.4. 	Opis stanu istniejącego.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. 	Kanalizacja deszczowa kanał zamknięty.

2.2. 	Rów otwarty i skarpa.

2.2.1. 	Obliczenie przepustowości rowu.

2.3. 	Obliczenia ilości ścieków deszczowych.

2.3. 	Jakość wód deszczowych.

2.4. 	Osadnik i separator

2.4.1. 	Przewidywany sposób i efekt oczyszczenia.

2.4.2. 	Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ścieków.

2.5. 	Przepust drogowy.

2.6. 	Uwarunkowania środowiskowe dla budowy kanalizacji.

2.7. 	Warunki techniczne wykonania robót

2.7.1. 	Skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnym uzbrojeniem.

2.7.2 	Roboty ziemne.

2.7.3. 	Studnie kanalizacyjne.

##### 2.7.4. 	Montaż rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych.

2.7.5. 	Próby szczelności sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.

2.8. 	Odtworzenie nawierzchni.

### 2.9. 	Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

3. 	Uwagi końcowe.

II. ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku

- Warunki techniczne wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

nr K-12-III-644/70/2012 z dn. 25.04.2012r.

- Uzgodnienie dotyczące przebiegu sieci gazowej wydane przez GAZ-System S.A. Odział w Świerklanach pismo nr OGP-SWI.404.529.2012.TTJS z dn. 21.05.2012r.

- Warunki techniczne wydane przez ORANGE Telekomunikację Polską S.A.: TOTSSAU.IT.211-82115/12 z dn. 07.05.2012r.

- Warunki techniczne wydane przez TAURON Dystrybucja: OBD/RD-3/ZS/WI/6965/2012 z dn. 09.05.2012r.

- Wywiad branżowy wydany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach pismo nr 70330/14/UB/2012 z dn. 26.04.2012r.

- Pozwolenie wodnoprawne na umieszczenie urządzeń wodnych wydane przez Starostę Będzińskiego decyzja z dn. 21.06.2012r.

- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód wydane przez Starostę Będzińskiego decyzja z dn. 28.06.2012r.

- Opinia ZUD nr 73/2012 z dn. 19.06.2012r.

- Uzgodnienie projektu wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku pismo nr WDM.5540.P.3.2012 z dn. 06.06.2012r.

- Badania gruntowe wykonane przez firmę Geotechnika z Zabrza – maj 2012r.

III. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu								skala 1:1000		rys. nr 1

- Profil kanału zamkniętego									skala 1:100/500		rys. nr 2

- Profil rowu otwartego										skala 1:100/500		rys. nr 3

- Schemat przekroju przez rów i skarpę						-					rys. nr 4

- Schemat włączenia do rowu								-					rys. nr 5

- Schemat studni osadnika									-					rys. nr 6

- Schemat studni separatora									-					rys. nr 7

- Schemat wpustu deszczowego								-					rys. nr 8

- Schemat studni DN/ID1500								-					rys. nr 9

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

- Warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku,

- Wizje lokalne w terenie,

- Normy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa odwodnienia ulicy Kościelnej od posesji nr 24 w kierunku ulicy Pocztowej wraz z przyległymi do niej terenami. Następnie odwodnienie jest projektowane wzdłuż ulicy Pocztowej, aż do istniejącego przepustu drogowego.

Ulice zlokalizowane są w Dąbiu w Gminie Psary.

Zakres projektu, obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej w postaci kanału zamkniętego dla odwodnienia ulicy Kościelnej,

- budowę rowu wzdłuż ulicy Pocztowej z rozsączeniem wód w dnie rowu oraz skarpę umożliwiającą odwodnienie drogi i rowu,

- remont przepustu pod ulicą Pocztową.

1.3. Lokalizacja i ukształtowanie terenu.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana w Dąbiu gminie Psary ul. Kościelna i ul. Pocztowa. Jest to obszar o zabudowie jednorodzinnej oraz znajdują się tam pola uprawne.

Obszar ten charakteryzuje się dużą różnicą wysokości terenu dochodzącą do ok. 8,0m.

1.4. Opis stanu istniejącego.

Wzdłuż ulicy Kościelnej po północnej jej stronie znajduje się rów odwadniający, który odwadnia drogę i przyległe posesje. Doprowadzony jest on do studni w rejonie budynku nr 24 gdzie następuje jego rozsączanie w gruncie. Wzdłuż ulicy Pocztowej na odcinku ok. 50mb znajdują się rowy odwadniające odprowadzające wody z terenu.

2.   Projektowane rozwiązanie

2.1. Kanalizacja deszczowa kanał zamknięty.

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się budowę kanalizacji deszczowej w postaci kanału zamkniętego grawitacyjnego wzdłuż ul. Kościelnej oraz remont przepustu pod ulicą Pocztową.

Kanalizację deszczową dla ul. Kościelnej projektuje się jako kanał zamknięty z rur dwuściennych PP o średnicy 500mm, SN8, SDR34. Podłączenia wpustów deszczowych o średnicy 160mm z PVC-U SDR34 SN8.

Przed wprowadzeniem wód deszczowych do rowu (rozsączaniem) projektuje się zabudowę osadnika oraz separatora lamelowego.

Dla układu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostaną studnie betonowe DN/ID1500mm całkowicie szczelne.

Jako wpusty deszczowe projektuje się studnie betonowe DN/ID450mm z wpustem żeliwnym.

2.2. Rów otwarty i skarpa.

Rów otwarty.

Rów projektuje się wykonać o kształcie trapezowym, szerokości dna 0,5m i głębokości min. 0,55m i maksymalnej dostosowanej do rzędnej terenu i nachylenia skarpy 1 : 1,5.

Ściany rowu i dno należy wzmocnić płytami betonowymi ażurowymi. Płyty projektuje się ułożyć odpowiednio dla ścian bocznych na podsypce żwirowo-piaskowej gr. 10cm. W przypadku dna rowu płyty zostaną ułożone bezpośrednio na warstwie żwiru przepuszczalnego o uziarnieniu 25-40mm i grubości warstwy 50cm owiniętego filtrem w postaci tkaniny geoteksylnej, zawijanej pod grunt i mocowanej za pomocą szpilek stalowych.

Odcinek rowu za wylotem z separatora należy umocnić płytą betonową: dno i ściany. Płytę należy układać na podsypce piaskowej grubości 15cm a spoiny wypełnić zaprawą cementową.

Na wylocie z rowu otwartego na projektowanym kanale należy zamontować siatkę w technologii  plecionej lub zgrzewanej z drutu ocynkowanego lub ocynkowanego z koszulką z PCV. Oczka siatki nie powinny być większe niż 100x100 mm.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowymi (opracowanie badań geotechnicznych stanowi załącznik do niniejszego projektu) podłoże gruntowe stanowią grunty o średniej przepuszczalności (piaski średnioziarniste do głębokości 2,7 – 3,8m). Do głębokości 4,0m brak wody gruntowej (dla otworów nr 1 i 2), a dla otworu nr 3 sączenie na głębokości 2,1m. Tym samym można uznać, iż rów rozsączający wody opadowe spełni swoje zadanie.

Skarpa.

Wzdłuż jezdni na odcinku od końca rowu otwartego do istniejącego przepustu drogowego oraz po drugiej stronie przepustu projektuje się skarpę z podbudową w postaci warstwy żwiru przepuszczalnego o uziarnieniu 25-40mm i głębokościach zgodnych z rysunkami przekroju skarpy. W celu zapewnienia prawidłowej filtracji na całej szerokości i długości skarpy warstwę przepuszczalną należy owinąć filtrem w postaci tkaniny geoteksylnej, mocowanej za pomocą szpilek stalowych. W celu umocnienia powierzchni skarpy należy ułożyć geosiatkę polipropylenową o wymiarach oczek 4/5mm i wytrzymałości na rozciąganie powyżej 10kN/m, stabilizowaną przeciw działaniu promieni UV. Siatkę należy przykryć 10cm warstwą humusu.

Skarpę należy zagęszczać etapowo odpowiednio pasami  o wysokości 30cm od dołu do góry skarpy.

Bariera energochłonna.

Wzdłuż istniejącej skarpy zgodnie z planem zagospodarowania terenu po obu stronach drogi należy wykonać bariery energochłonne typu SP-06 o wysokości 75cm i zagłębieniu 120cm. Barierę wykonać jako stalową typową dostarczaną jako kompletne urządzenie przez producenta. Zakończenia barier drogowych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta na odcinku długości po 4,0 m na poboczu prawym i lewym.

Bariery muszą posiadać aktualną aprobatę IBDiM.

2.2.1. Obliczenie przepustowości rowu.

Dane wyjściowe:

b 	= 0,5 m 		– szerokość dna rowu

h 	= 0,4 m 		– założono napełnienie w rowie

m 	= 1 : 1,5		– nachylenie ścian korytka

i	= 2,0 %			– zakładany minimalny spadek w wyniku eksploatacji

n	= 0,0225		– współczynnik szorstkości przyjęty z tabel

Obliczenia:

Pole przekroju : w = h ( b + m x h ) = 0,4 ( 0,5 + 1,5 x 0,4 ) = 0,44 m2

Obwód zwilżony :  = b+2⋅h1+m2 = 0,5+2⋅0,41+1,52 = 1,94 m

Promień hydrauliczny : Rh = w /  = 0,44 / 1,94 = 0,227 m

Współczynnik c do wzoru Chezy według Manninga zgodnie z tablicami dla Rh=0,227 i n=0,02 wynosi : 40,2.

Przepływ wynosi:

Q = w⋅c⋅Rhi=0,44⋅40,2⋅0,227⋅0,02=1,191 m3/s = 1191 l/s

2.3. Obliczenia ilości ścieków deszczowych.

Założenia projektowe dla wykonania obliczeń.

Dane wyjściowe:

p=100%	- prawdopodobieństwo dla dróg pozamiejskaich

q [l/sha] 	- natężenie deszczu miarodajnego dla prawdopodobieństwa p=100%, i                             	   czasu trwania deszczu t=15min

A			- natężenie deszczu przyjęto A=572 dla średnio rocznego opadu do 1000mm

dla obszaru będzińskiego

q =  At0,667 =  572150,667 = 94 l / s x ha

	    - współczynnik spływu

Fdrogi   - powierzchnia zlewni drogi [ha]

Fdomki  - powierzchnia zlewni dla zabudowy luźnej domy jednorodzinne i tereny zielone [ha]

Fzielony  - powierzchnia zlewni dla terenów zielonych: łąki, pola itp. [ha]

Fz [ha]        	- zredukowana powierzchnia zlewni

Fdrogi   1,05 ha	 		 - 0,9

Fdomki   12,0 ha	 		 - 0,2

Fzielony  1,0 ha  			 - 0,05

FZ= * F

FZ= 1,05 * 0,9 +  12,0 * 0,2 + 1,0 * 0,05 = 3,4 ha

Q [l/s] - przepływ obliczeniowy

Q = q * Fz = 94 * 3,4 = 319,6 l/s

2.3. Jakość wód deszczowych.

Wody deszczowe spływające do kanału zamkniętego i rowu są prowadzone ze zlewni o zabudowie składającej się z domków jednorodzinnych o nawierzchni utwardzonej oraz jezdni asflatowej na której mogą wystąpić zanieczyszczenia. Do dominujących grup zanieczyszczeń wód opadowych pochodzących z terenów utwardzonych należą: zawiesiny, substancje ropopochodne.

2.4. Osadnik i separator.

W celu umożliwienia oczyszczenia ścieków do wymaganych wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006r. (Dz.U.137 poz. 984) wraz z późniejszymi zmianami projektuje się separator lamelowy wraz osadnikiem zabudowanym przed nim. Separator ma za zadanie zatrzymanie cieczy lekkich, określonych w normie PN-EN858 (oleje, benzyny itp.), natomiast osadnik zatrzymuje zawiesiny znajdujące się w ściekach deszczowych.

Urządzenia projektuje się jako kompaktowe dostarczane przez producenta jako kompletne obiekty.

Wykonanie separatora i osadnika w szczelnych korpusach betonowych: klasa B-45, wodoszczelność W-8, mrozoodporność F-150. Posadowienie zbiorników projektuje się w terenie zielonym. Na teren budowy zostaną dostarczone przez producenta jako kompletne obiekty.

Separator przeznaczony jest do oddzielenia substancji ropopochodnych z wód deszczowych płynących grawitacyjnie w rozdzielczym systemie kanalizacji przed wprowadzeniem do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych następuje dzięki zjawisku flotacji zachodzącego podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez sekcje żaluzjowe (lamelowe).

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń doprano separator o średnicy DN/ID 2000mm i przepływie nominalnym 60l/s, który zostaje podczyszczony i przepływie maksymalnym 600l/s odprowadzanym bezpośrednio do odbiornika.

W celu poprawnej pracy separatora przed nim zostanie zabudowany osadnik o pojemności czynnej 7,0m3 i średnicy DN/ID2000mm.

Obliczenia doboru separatora.

Dane wyjściowe:

qn=15 [l/sha]    - natężenie deszczu dla którego nastąpi oczyszczanie ścieków z

powierzchni 1 ha

Fdrogi   0,95	 ha	 		 - 0,9

Fdomki   12,0 ha	 		 - 0,2

FZ= * F

FZ= 0,95 * 0,9 +  12,0 * 0,2 = 3,26 ha

Obliczenia:

Wyznaczenie przepustowości nominalnej separatora:

Qnom= Fz x qn =  3,26 x 15 = 48,9 l/s

Wyznaczenie przepustowości maksymalnej separatora:

Qmax = Fz x q = 3,26 x 94 =  306,44 l/s

2.4.1. Przewidywany sposób i efekt oczyszczenia.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dla czasu trwania deszczu 15min i natężeniu przepływu 15l/sha dla ścieków zakładany stopień usunięcia zanieczyszczeń przez projektowany separator i osadnik winien zapewnić obniżenie zawiesin ogólnych do 100mg/l oraz do 15mg/l substancji ropopochodnych. Skład zanieczyszczeń ścieków zakłada się jako typowy. Dla istniejącej lub możliwej zabudowy poziom zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków deszczowych do kanalizacji i rowu winien spełniać wymogi obowiązujących przepisów. W przypadku przekroczenia wartości normowych Inwestor-Użytkownik nałoży obowiązek ich dostosowania do w/w przepisów.

2.4.2. Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ścieków.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.01.62.627. z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.2010 Nr152 poz.1018 i poz. 1019), gospodarkę odpadami będzie prowadzić posiadająca odpowiednie zezwolenia jednostka Inwestora lub firma zewnętrzna o odpowiednich uprawnieniach. Odpady będą usuwane zgodnie obowiązującymi przepisami.

2.5. Przepust drogowy.

Istniejący przepust drogowy składa się z dwóch rur betonowych DN600mm ułożonych obok siebie równolegle. W chwili obecnej są one zamulone i zarośnięte. Ich stan techniczny wskazuje na konieczność przeprowadzenia renowacji.

Projektuje się oczyszczenie istniejącego przepustu i wprowadzenie do każdej z rur po przeczyszczeniu odpowiednio rury DN500mm PP. Następnie wolne przestrzenie pomiędzy rurami zabetonować betonem B-15 w konsystencji umożliwiającej podanie go pompą do betonu.

Projektuje się również wykonanie bloków oporowych betonowych celem wzmocnienia skarpy i przepustu. Bloki wykonać zgodnie z rysunkiem nr 4.

2.6. Uwarunkowania środowiskowe dla budowy kanalizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3.1. podpunkt 79 kanalizacja ta nie spełnia wymogu i nie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla realizacji których przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2.7. Warunki techniczne wykonania robót

2.7.1. Skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnym uzbrojeniem.

Wszystkie sieci podziemne (sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna, wodociągowa), które krzyżują się z projektowaną kanalizacją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy te należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonanie  wykopów  w  miejscach  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  prowadzić   bardzo  ostrożnie.

W  przypadku  gdy  odległość  między  wodociągiem a kanałem będzie  mniejsza  niż  0,5m,  należy  na  wodociąg  założyć  rurę  ochronną i wyprowadzić rury ochronne po 1,0 poza skrajną krawędź kanalizacji.

W trakcie prowadzenia prac montażowych przypadku przystąpienia do prac w odległości mniejszej niż 5m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja. Odległość powyższa dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

W przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla energetycznego i teletechnicznego zabrania się prowadzenia robót mechanicznie.

Istniejącą sieć energetyczną I teletechniczną na czas prowadzonych robót ziemnych należy zabezpieczyć przed zerwaniem podpierając ja lub podwieszając na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu.

Wszystkie  zabezpieczenia  względnie  przekładki  uzbrojenia  podziemnego  wynikłe  w  trakcie  realizacji  budowy , należy  wykonać  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem  jego  użytkowników .

Wszystkie skrzyżowania kanalizacji z podziemnym uzbrojeniem terenu muszą być wykonane zgodnie z uzgodnieniem branżowym, pod nadzorem właścicieli uzbrojenia.

Prace budowlano montażowe w rejonie słupów energetycznych należy prowadzić pod nadzorem właścicieli infrastruktury. Słupy należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, tak aby nie naruszyć ustojów słupowych.

2.7.2 Roboty ziemne.

Wykopy dla kanalizacji należy prowadzić jako wykopy otwarte wąskoprzestrzenne, dla średnicy 160mm – 1,0m, dla średnicy  500mm – wykop o szerokości 1,55m.

Wykopy należy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopów należy je odwodnić. Sposób i intensywność prowadzenia ewentualnego odwodnienia należy ustalić w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych dostosowując się do warunków lokalnych.

Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić, w suchym wykopie wykonać podsypkę z piasku o grubości 15cm po zagęszczeniu, następnie zasypać boki ułożonego kanału zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułożony kanał należy zasypać nadsypką piaskową zagęszczoną do 95% o wysokości 15cm po zagęszczeniu.

Po wykonaniu nadsypki, wykopy należy zasypać gruntem niespoistym.

Kanały należy układać ze spadkiem i na głębokościach zgodnie z  wielkościami  podanymi na rysunku profilu.

Roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników dróg i pieszych z uwzględnieniem wydzielenia prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania ciągów pieszych i ograniczeniem ruchu kołowego.

Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach, takich aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki kanału.

Nie wolno pozostawiać odkrytych, nie zabezpieczonych wykopów ze względu na możliwość obsunięcia się ziemi do wykopu.

Kanały należy układać w suchym wykopie. Ze względu na możliwości zmienności jakości gruntu w miejscach projektowanej lokalizacji kanałów, należy przewidzieć możliwość wystąpienia gruntów bardziej nawodnionych oraz o mniejszej nośności. W przypadkach takich należy przed wykonaniem podsypki piaskowej, ustabilizować grunt poprzez jego osuszenie.

Wykopy prowadzone dla nowoprojektowanej skarpy od strony jezdni na całej długości wykopu należy zabezpieczyć poprzez zabicie ścianek szczelnych w postaci grodzic typu G-61 natomiast od strony pól poprzez deskowanie pełne.

2.7.3. Studnie kanalizacyjne.

Studnie  DN/ID1500mm oraz DN/ID450mm wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych. Elementy studni winne być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż B 45, mało nasiąkliwego ≤ 5,0% mrozoodpornego F-150 i wodoszczelnego W8.

Posadowienie studni wykonać zgodnie z rysunkiem.

Elementy prefabrykowane łączyć na uszczelki międzykręgowe. Włączenie kanałów do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych przez ścianę studni. Studnię denną wykonać z dodatkiem środka uszczelniającego. Pokrywę nastudzienną dla studni DN/ID1500 wykonać jako żelbetową Z włazem żeliwnym B125 z zamknięciem zatrzaskowym lub zawiasowym.

##### 2.7.4. Montaż rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych.

Przewody z PVC należy układać w temperaturze od 0° do 30°C. Budowę danego odcinka należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie usystematyzować wszystkie sytuacyjno-wysokościowe punkty węzłowe (np. studzienki kanalizacyjne) przewidziane w niniejszej dokumentacji. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu kanału.

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej.

2.7.5. Próby szczelności sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.

Należy wykonać próbę zmontowanej sieci na eksfiltrację, dla odcinków pomiędzy kolejnymi studiami. Cały badany odcinek winien być zastabilizowany, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem (na okres wykonania próby) a wszystkie otwory dokładnie zaślepione balonem gumowym, korkiem itp.

Na okres próby zwierciadło wody gruntowej winno być obniżone o ok. 0,5 m poniżej dna wykopu. Po ustabilizowaniu się wody w kontrolowanych studzienkach (ok. 1 godz.) przeprowadza się próbę szczelności, która dla odcinków do 50m wynosi 30 min. a dla odcinków powyżej 50m – 60min. Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli w górnej studzience nie ma ubytku wody.

2.8. Odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnię w których projektuje się prace budowlano-montażowe należy doprowadzić do stanu jak przed rozpoczęciem robót.

Renowację nawierzchni jezdni w ulicy Kościelnej wykonać na szerokości wykopu i 0,25m po obu stronach wykopu.

Odtworzenie pasa drogowego należy wykonać jak dla ruchu kategorii KR3.

Warstwy odtworzenia konstrukcji jezdni:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej grubości 5 cm,

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości grysowej  8 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego – grubości 20 cm,

- warstwa odcinająca z piasku grubości  7 cm, po  zagęszczeniu,

Wszystkie wykopy należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1.  Dla jezdni należy uzyskać zagęszczenie gruntu, którego wskaźnik ma wynosić 1,03 przy wtórnym module odkształcenia 120.

2.9. Warunki  BHP  przy  wykonywaniu  robót.

Prace  związane  z  wykonaniem  sieci  wodociągowej  należy  prowadzić  zgodnie  z :

-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06.02.2003 r  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych ( Dz. U.

nr 47 poz. 401 ),

-  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  03.12.2002r  w  sprawie  wymagań

dotyczących  zawartości  naturalnych  izotopów  promieniotwórczych w  surowcach  i

materiałach  stosowanych  w  budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i

inwentarza  żywego  a  także  w  odpadach  przemysłowych  stosowanych  w

budownictwie  ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 ),

- Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002 r.  w  sprawie

minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  okresie

użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy (DZ. U. nr  191 poz. 1596),

-  Kodeksem  Pracy  Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z późniejszymi  zmianami + Prawo

Budowlane  Dz. U. nr  207 poz.2016.

3. Uwagi końcowe.

-  Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie dokonać pomiarów

sprawdzających sytuacyjno-wysokoścowych i porównać z pomiarami podanymi w

projekcie. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z Zamawiającym i

Projektantem,

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem,

- Przy skrzyżowaniach z kablami  teletechnicznymi  i  energetycznymi  należy zabezpieczyć  je na okres prowadzenia robót montażowych,

- Trasę sieci kanalizacyjnej oznakować przez ułożenie w wykopie 30 cm nad rurociągiem taśmy PVC z wkładką metalizowaną,

-  Inwestor przed przystąpieniem do robót musi uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa

drogowego zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115,

- Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych branżowych wydanych przez właścicieli

danych sieci znajdujących się na terenie niniejszego opracowania,

- Wykonawca robót powinien przewidywać iż w terenie prowadzonych robót mogą się

znajdować niezinwentaryzowane sieci podziemne,

- Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać stosowne atesty i być

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe a szczególnie przepisami i wytycznymi BHP,

- Wykopy należy wykonywać w krótkich odcinkach takich, aby w jak najkrótszym czasie, ułożyć w zabezpieczonym wykopie odcinki kanału, wykonać próby i wykop zasypać.